## СУММАРНЫЙ _КБ-1
ООО "ВПК-Энерго" |  |  | Договор № 99835181 от 31.12.2010 г. объект № 99883781
наименование предприятия |  |  | Питающий центр:ПС-835 ПС-299 ТЭЦ-16
125190 г. Москва, |  |  | РП 12140, 2511, 498, 2555
Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16 |  |  | ТП-1,3,5,10,КТП-3
ПРОТОКОЛ (суммарный) Вычисление нагрузок и косинуса «фи» 17 декабря 2014 года по объекту № 99883781
I. Результаты вычислений
ЧАС | Суммарный расход электроэнергии за 1 час |  | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность, кВа | Мощность включения компенси-рующих устройств, кВар
| активный, кВт·ч | реактивный, кВт·ч
| № абонента |  |  |  |  | № абонента
1) 0-1 | 1187.5 | 283.06 | 0.23837 | 0.97275 | 1220.7699
2) 1-2 | 1168.3 | 285.02 | 0.24396 | 0.97151 | 1202.5645
3) 2-3 | 1157 | 286.19 | 0.24736 | 0.97074 | 1191.8698
4) 3-4 | 1151.2 | 293.86 | 0.25526 | 0.96893 | 1188.1141
5) 4-5 | 1157 | 298.74 | 0.2582 | 0.96825 | 1194.9454
6) 5-6 | 1174.1 | 296.68 | 0.25269 | 0.96953 | 1211.0036
7) 6-7 | 1410.1 | 360.35 | 0.25555 | 0.96886 | 1455.4155
8) 7-8 | 1894.3 | 584.53 | 0.30857 | 0.95554 | 1982.4348
9) 8-9 | 2424 | 748.22 | 0.30867 | 0.95552 | 2536.8502
10) 9-10 | 2822.5 | 820.63 | 0.29075 | 0.96024 | 2939.3775
11) 10-11 | 3035.2 | 809.14 | 0.26659 | 0.96625 | 3141.2015
12) 11-12 | 3141.5 | 824.72 | 0.26252 | 0.96723 | 3247.9509
13) 12-13 | 3137.6 | 766.77 | 0.24438 | 0.97141 | 3229.9334
14) 13-14 | 3169.8 | 789.35 | 0.24902 | 0.97037 | 3266.6046
15) 14-15 | 3169.8 | 789.35 | 0.24902 | 0.97037 | 3266.6046
16) 15-16 | 3186.7 | 811.01 | 0.2545 | 0.96911 | 3288.2813
17) 16-17 | 3038.8 | 737.74 | 0.24277 | 0.97177 | 3127.0698
18) 17-18 | 2667.4 | 615.51 | 0.23075 | 0.97439 | 2737.4944
19) 18-19 | 2240.7 | 511.44 | 0.22825 | 0.97493 | 2298.3271
20) 19-20 | 1959.8 | 425.42 | 0.21707 | 0.97724 | 2005.4421
21) 20-21 | 1719.5 | 364.11 | 0.21175 | 0.97831 | 1757.628
22) 21-22 | 1527.7 | 308.65 | 0.20204 | 0.9802 | 1558.5673
23) 22-23 | 1416.5 | 293.95 | 0.20752 | 0.97914 | 1446.6786
24) 23-24 | 1309.8 | 275.17 | 0.21009 | 0.97864 | 1338.3925
Сут. расх | 50266.8 | 12579.61 | 5.9357 | 0.16613 | 302570.9148
3288.2813
ЧАСЫ | Потребление эл. эн. |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне-взвеш. коэф. мощн.
| активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | полная, кВа
с 0 до 8ч. | 10299.5 | 2688.43 | 1287.4375 | 336.0537 | 1330.8897 | 0.96735
с 8 до 16 ч. | 24087.1 | 6359.19 | 3010.8875 | 794.8988 | 3114.6005 | 0.9667
с 16 до 24 ч. | 15880.2 | 3531.99 | 1985.025 | 441.4987 | 2033.7 | 0.97607
с 0 до 24 ч. | 50266.8 | 12579.61 | 2094.45 | 524.1504 | 2159.7301 | 0.96977
Кзаполнения= | [5 empty] | 0.6568
Генеральный директор В,Г. Дереш

## СУММАРНЫЙ_МС
ООО "ВПК-Энерго" |  |  | Договор № 99835181 от 31.12.2010 г. объект 99886181
наименование предприятия |  |  | Питающий центр: ПС-835 ТЭЦ-16
125190 г. Москва, |  |  | РП-12140, 2511
Ленинградский проспект, дом 80 корпус 37 |  |  | ТП-2,4,6,9
министерство, комитет и др.
ПРОТОКОЛ (суммарный) Вычисление нагрузок и косинуса «фи» 17 декабря 2014 года по объекту № 99883781
I. Результаты вычислений
ЧАС | Суммарный расход электроэнергии за 1 час |  | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность, кВа | Мощность включения компенси-рующих устройств, кВар
| активный, кВт·ч | реактивный, кВт·ч
| № абонента |  |  |  |  | № абонента
1) 0-1 | 950.6 | 464.28 | 0.48841 | 0.89856 | 1057.9207
2) 1-2 | 1196 | 451.8 | 0.37776 | 0.93548 | 1278.491
3) 2-3 | 1188.2 | 455.86 | 0.38366 | 0.93365 | 1272.6459
4) 3-4 | 1154.4 | 442 | 0.38288 | 0.93389 | 1236.1243
5) 4-5 | 1140.2 | 436.61 | 0.38292 | 0.93387 | 1220.9358
6) 5-6 | 1142.5 | 438.18 | 0.38353 | 0.93369 | 1223.6454
7) 6-7 | 1214.5 | 465.42 | 0.38322 | 0.93378 | 1300.6252
8) 7-8 | 1383 | 503.96 | 0.3644 | 0.93956 | 1471.9595
9) 8-9 | 1587.7 | 586.59 | 0.36946 | 0.93803 | 1692.5954
10) 9-10 | 1867.8 | 665.88 | 0.3565 | 0.94193 | 1982.9455
11) 10-11 | 2065.9 | 732.92 | 0.35477 | 0.94245 | 2192.0571
12) 11-12 | 2143.5 | 761.1 | 0.35507 | 0.94236 | 2274.6133
13) 12-13 | 2160.6 | 772.76 | 0.35766 | 0.94159 | 2294.6351
14) 13-14 | 2160.3 | 776.55 | 0.35946 | 0.94105 | 2295.6319
15) 14-15 | 2160.3 | 776.55 | 0.35946 | 0.94105 | 2295.6319
16) 15-16 | 2161.8 | 788.01 | 0.36452 | 0.93953 | 2300.9431
17) 16-17 | 2128.8 | 770.25 | 0.36182 | 0.94034 | 2263.8627
18) 17-18 | 2041.3 | 727.84 | 0.35656 | 0.94192 | 2167.1771
19) 18-19 | 1908.9 | 681.35 | 0.35693 | 0.9418 | 2026.854
20) 19-20 | 1797.8 | 632.23 | 0.35167 | 0.94337 | 1905.7281
21) 20-21 | 1749 | 610.56 | 0.34909 | 0.94413 | 1852.5076
22) 21-22 | 1663.1 | 584.91 | 0.3517 | 0.94336 | 1762.9581
23) 22-23 | 1516.9 | 521.02 | 0.34348 | 0.94577 | 1603.8851
24) 23-24 | 1362.9 | 470 | 0.34485 | 0.94537 | 1441.6645
Сут. расх | 39846 | 14516.63 | 8.8398 | 0.11241 | 354476.7207
2300.9431
ЧАСЫ | Потребление эл. эн. |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне-взвеш. коэф. мощн.
| активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | полная, кВа
с 0 до 8ч. | 9369.4 | 3658.11 | 1171.175 | 457.2638 | 1257.7935 | 0.93113
с 8 до 16 ч. | 16307.9 | 5860.36 | 2038.4875 | 732.545 | 2166.1317 | 0.94107
с 16 до 24 ч. | 14168.7 | 4998.16 | 1771.0875 | 624.77 | 1878.0797 | 0.94303
с 0 до 24 ч. | 39846 | 14516.63 | 1660.25 | 604.8596 | 1767.3349 | 0.93941
Кзаполнения= | [5 empty] | 0.76809
Генеральный директор В,Г. Дереш

## СУММАРНЫЙ_Соор
ООО "ВПК-Энерго" |  |  | Договор № 99835181 от 31.12.2010 г. объект 99885181
наименование предприятия |  |  | Питающий центр: ПС-835 ТЭЦ-16
125190 г. Москва, |  |  | РП 12140
Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16 |  |  | ТП-7
министерство, комитет и др.
ПРОТОКОЛ (суммарный) Вычисление нагрузок и косинуса «фи» 17 декабря 2014 года по объекту № 99883781
I. Результаты вычислений
ЧАС | Суммарный расход электроэнергии за 1 час |  | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность, кВа | Мощность включения компенси-рующих устройств, кВар
| активный, кВт·ч | реактивный, кВт·ч
| № абонента |  |  |  |  | № абонента
1) 0-1 | 431 | 241.36 | 0.56 | 0.87251 | 493.9794
2) 1-2 | 430 | 241.02 | 0.56051 | 0.87232 | 492.9408
3) 2-3 | 429.9 | 242 | 0.56292 | 0.87142 | 493.3336
4) 3-4 | 429.1 | 242.65 | 0.56549 | 0.87046 | 492.9562
5) 4-5 | 428.9 | 243.17 | 0.56696 | 0.86991 | 493.0384
6) 5-6 | 429.6 | 243.67 | 0.5672 | 0.86982 | 493.8939
7) 6-7 | 432.5 | 248.5 | 0.57457 | 0.86707 | 498.8071
8) 7-8 | 436.1 | 257.77 | 0.59108 | 0.86086 | 506.5852
9) 8-9 | 446.2 | 268.58 | 0.60193 | 0.85676 | 520.7971
10) 9-10 | 461.1 | 272.21 | 0.59035 | 0.86114 | 535.4545
11) 10-11 | 466.9 | 268.82 | 0.57575 | 0.86662 | 538.7576
12) 11-12 | 468.8 | 264.73 | 0.5647 | 0.87076 | 538.3822
13) 12-13 | 468.7 | 262.81 | 0.56072 | 0.87224 | 537.3535
14) 13-14 | 468.2 | 261.97 | 0.55953 | 0.87268 | 536.5068
15) 14-15 | 468.2 | 261.97 | 0.55953 | 0.87268 | 536.5068
16) 15-16 | 466.9 | 264.02 | 0.56547 | 0.87047 | 536.3788
17) 16-17 | 464 | 260.19 | 0.56075 | 0.87223 | 531.9726
18) 17-18 | 457.4 | 261.68 | 0.5721 | 0.86799 | 526.9641
19) 18-19 | 454.4 | 262.59 | 0.57788 | 0.86583 | 524.817
20) 19-20 | 452.4 | 264.07 | 0.58371 | 0.86364 | 523.8308
21) 20-21 | 451.3 | 263.41 | 0.58367 | 0.86365 | 522.5481
22) 21-22 | 444.7 | 261.28 | 0.58754 | 0.8622 | 515.7764
23) 22-23 | 438.4 | 256.78 | 0.58572 | 0.86288 | 508.0655
24) 23-24 | 443.8 | 247.75 | 0.55825 | 0.87316 | 508.2701
Сут. расх | 10768.5 | 6163 | 13.7363 | 0.072607 | 148311.1705
538.7576
ЧАСЫ | Потребление эл. эн. |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне-взвеш. коэф. мощн.
| активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | полная, кВа
с 0 до 8ч. | 3447.1 | 1960.14 | 430.8875 | 245.0175 | 495.6918 | 0.86926
с 8 до 16 ч. | 3715 | 2125.11 | 464.375 | 265.6387 | 535.0172 | 0.86796
с 16 до 24 ч. | 3606.4 | 2077.75 | 450.8 | 259.7188 | 520.2806 | 0.86646
с 0 до 24 ч. | 10768.5 | 6163 | 448.6875 | 256.7917 | 516.9965 | 0.86787
К-т заполнения | [5 empty] | 0.67631
Генеральный директор В,Г. Дереш