## Сооружение
|  |  | Договор № 99835181 от 31.12.2010 г. объект 99885181 |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия |  |  | Питающий центр: ПС-835 ТЭЦ-16 |  |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
125190 г. Москва, |  |  | РП 12140 |  |  |  | резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16 |  |  | ООО "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ" |  |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
министерство, комитет и др. | [6 empty] | часа между этими часами, но не представлять "0".
ПРОТОКОЛ (суммарный) Вычисление нагрузок и косинуса «фи» 16 декабря 2015 года по предприятию в целом | [6 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
I. Результаты вычислений | [11 empty] | 1. Трансформаторы *)
ЧАС | Суммарный расход электроэнергии за 1 час |  | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность, кВа | Мощность включения компенси-рующих устройств, кВар | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
| активный, кВт·ч | реактивный, кВт·ч |  |  |  |  | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[8 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
| № абонента |  |  |  |  | № абонента | [8 empty] | печной)
1) 0-1 | 462.7 | 0 | 0 | 1 | 462.7 |  | 1
2) 1-2 | 462 | 0 | 0 | 1 | 462 |  | 2
3) 2-3 | 461.8 | 0 | 0 | 1 | 461.8 |  | 3
4) 3-4 | 461.7 | 0 | 0 | 1 | 461.7 |  | 4
5) 4-5 | 461.4 | 0 | 0 | 1 | 461.4 |  | 5
6) 5-6 | 461.3 | 0 | 0 | 1 | 461.3 |  | 6
7) 6-7 | 465.8 | 0 | 0 | 1 | 465.8 |  | 7
8) 7-8 | 484.8 | 0 | 0 | 1 | 484.8 |  |  |  |  | 2.*Высоковольтные электродвигатели
9) 8-9 | 495.2 | 0 | 0 | 1 | 495.2 |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
10) 9-10 | 498.8 | 0 | 0 | 1 | 498.8 |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
11) 10-11 | 509.1 | 0 | 0 | 1 | 509.1 |  |  | помещения
12) 11-12 | 506.2 | 0 | 0 | 1 | 506.2 |  | 1
13) 12-13 | 502.6 | 0 | 0 | 1 | 502.6 |  | 2
14) 13-14 | 500.5 | 0 | 0 | 1 | 500.5 |  | 3
15) 14-15 | 497.7 | 0 | 0 | 1 | 497.7 |  | 4
16) 15-16 | 495.4 | 0 | 0 | 1 | 495.4 |  | 5
17) 16-17 | 499.8 | 0 | 0 | 1 | 499.8 |  | 6
18) 17-18 | 497.9 | 0 | 0 | 1 | 497.9 |  | 7
19) 18-19 | 486.6 | 0 | 0 | 1 | 486.6
20) 19-20 | 481.2 | 0 | 0 | 1 | 481.2
21) 20-21 | 472.4 | 0 | 0 | 1 | 472.4 |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
22) 21-22 | 470.7 | 0 | 0 | 1 | 470.7
23) 22-23 | 468.6 | 0 | 0 | 1 | 468.6 |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
24) 23-24 | 462.1 | 0 | 0 | 1 | 462.1
Сут. расх | 11566.3 | 0 |  |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
[9 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
ЧАСЫ | Потребление эл. эн. |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне-взвеш. коэф. мощн. | [8 empty] | ________20 __г.
| активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | полная, кВа
с 0 до 8ч. | 3721.5 | 0 | 465.1875 | 0 | 465.1875 | 1
с 8 до 16 ч. | 4005.5 | 0 | 500.6875 | 0 | 500.6875 | 1
с 16 до 24 ч. | 3839.3 | 0 | 479.9125 | 0 | 479.9125 | 1
с 0 до 24 ч. | 11566.3 | 0 | 481.9292 | 0 | 481.9292 | 1
Кзаполнения= | [5 empty] | 0.94663
Генеральный директор В,Г. Дереш

## КБ-1
|  |  | Договор № 99835181 от 31.12.2010 г. объект № 99886281 |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия |  |  |  | Питающий центр: ПС-835 ТЭЦ-16 |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
125190 г. Москва, | [6 empty] | резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16 |  |  |  | АО "КБ-1" |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
часа между этими часами, но не представлять "0".
ПРОТОКОЛ (суммарный) Вычисление нагрузок и косинуса «фи» 16 декабря 2015 года по предприятию в целом | [6 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
I. Результаты вычислений | [11 empty] | 1. Трансформаторы *)
ЧАС | Суммарный расход электроэнергии за 1 час |  | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность, кВа | Мощность включения компенси-рующих устройств, кВар | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
| активный, кВт·ч | реактивный, кВт·ч |  |  |  |  | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[8 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
| № абонента |  |  |  |  | № абонента | [8 empty] | печной)
1) 0-1 | 1045.1 | 151.9 | 0.14534 | 0.9896 | 1056.0813 |  | 1
2) 1-2 | 1028.85 | 150.4 | 0.14618 | 0.98948 | 1039.7848 |  | 2
3) 2-3 | 1020.5 | 149.1 | 0.1461 | 0.98949 | 1031.3346 |  | 3
4) 3-4 | 1026.05 | 150.5 | 0.14668 | 0.98941 | 1037.0289 |  | 4
5) 4-5 | 1027.9 | 152.4 | 0.14826 | 0.98919 | 1039.1363 |  | 5
6) 5-6 | 1078.8 | 155 | 0.14368 | 0.98984 | 1089.8782 |  | 6
7) 6-7 | 1347.1 | 205.2 | 0.15233 | 0.9886 | 1362.6391 |  | 7
8) 7-8 | 1885.65 | 331.4 | 0.17575 | 0.98491 | 1914.55 |  |  |  |  | 2.*Высоковольтные электродвигатели
9) 8-9 | 2523.05 | 458.9 | 0.18188 | 0.98386 | 2564.4435 |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
10) 9-10 | 3017.1 | 526.4 | 0.17447 | 0.98512 | 3062.6768 |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
11) 10-11 | 3198.95 | 553.1 | 0.1729 | 0.98538 | 3246.4135 |  |  | помещения
12) 11-12 | 3241.8 | 535.5 | 0.16519 | 0.98663 | 3285.7309 |  | 1
13) 12-13 | 3134.25 | 512.5 | 0.16352 | 0.98689 | 3175.8746 |  | 2
14) 13-14 | 3214.6 | 547.1 | 0.17019 | 0.98582 | 3260.8238 |  | 3
15) 14-15 | 3288.1 | 592.4 | 0.18016 | 0.98416 | 3341.0387 |  | 4
16) 15-16 | 3155.15 | 536.3 | 0.16998 | 0.98586 | 3200.4045 |  | 5
17) 16-17 | 2990.75 | 458.4 | 0.15327 | 0.98846 | 3025.6761 |  | 6
18) 17-18 | 2610.15 | 371.4 | 0.14229 | 0.99003 | 2636.441 |  | 7
19) 18-19 | 2202 | 315.9 | 0.14346 | 0.98987 | 2224.5442
20) 19-20 | 1883.8 | 277.4 | 0.14726 | 0.98933 | 1904.1148
21) 20-21 | 1682.5 | 253.7 | 0.15079 | 0.98882 | 1701.5199 |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
22) 21-22 | 1414.65 | 216.2 | 0.15283 | 0.98852 | 1431.0755
23) 22-23 | 1257.1 | 168.5 | 0.13404 | 0.99114 | 1268.3425 |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
24) 23-24 | 1171.3 | 152.3 | 0.13003 | 0.99165 | 1181.16
Сут. расх | 49445.2 | 7921.9 | 3.7366 | 0.25853 | 191257.9459 |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
[9 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
ЧАСЫ | Потребление эл. эн. |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне-взвеш. коэф. мощн. | [8 empty] | ________20 _______ г.
| активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | полная, кВа
с 0 до 8ч. | 9459.95 | 1445.9 | 1182.4938 | 180.7375 | 1196.3041 | 0.98846
с 8 до 16 ч. | 24773 | 4262.2 | 3096.625 | 532.775 | 3142.1758 | 0.9855
с 16 до 24 ч. | 15212.25 | 2213.8 | 1901.5312 | 276.725 | 1921.6092 | 0.98955
с 0 до 24 ч. | 49445.2 | 7921.9 | 2060.2167 | 330.0792 | 2086.6964 | 0.98731
Кзаполнения= | [5 empty] | 0.62457
Генеральный директор В,Г. Дереш

## М-С
|  |  | Договор № 99835181 от 31.12.2010 г. объект № 99886181 |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия |  |  |  | Питающий центр: ПС-835 ТЭЦ-16 |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
125190 г. Москва, | [6 empty] | резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16 |  |  |  | ООО "МОСКВА-СОКОЛ" |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
часа между этими часами, но не представлять "0".
ПРОТОКОЛ (суммарный) Вычисление нагрузок и косинуса «фи» 16 декабря 2015 года по предприятию в целом | [6 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
I. Результаты вычислений | [11 empty] | 1. Трансформаторы *)
ЧАС | Суммарный расход электроэнергии за 1 час |  | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность, кВа | Мощность включения компенси-рующих устройств, кВар | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
| активный, кВт·ч | реактивный, кВт·ч |  |  |  |  | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[8 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
| № абонента |  |  |  |  | № абонента | [8 empty] | печной)
1) 0-1 | 981.2 | 168.4085 | 0.17164 | 0.98559 | 995.5475 |  | 1
2) 1-2 | 967.8 | 168.41 | 0.17401 | 0.9852 | 982.3435 |  | 2
3) 2-3 | 952.8 | 169.0055 | 0.17738 | 0.98463 | 967.6728 |  | 3
4) 3-4 | 951.8 | 166.4995 | 0.17493 | 0.98504 | 966.2532 |  | 4
5) 4-5 | 946.4 | 165.7995 | 0.17519 | 0.985 | 960.8134 |  | 5
6) 5-6 | 935 | 165.8985 | 0.17743 | 0.98462 | 949.6038 |  | 6
7) 6-7 | 1044 | 159.1965 | 0.15249 | 0.98857 | 1056.068 |  | 7
8) 7-8 | 1164.2 | 164.8065 | 0.14156 | 0.99013 | 1175.8073 |  |  |  |  | 2.*Высоковольтные электродвигатели
9) 8-9 | 1317.4 | 168.6235 | 0.128 | 0.99191 | 1328.1478 |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
10) 9-10 | 1594.4 | 176.216 | 0.11052 | 0.99395 | 1604.1083 |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
11) 10-11 | 1785.6 | 211.077 | 0.11821 | 0.99309 | 1798.0325 |  |  | помещения
12) 11-12 | 1828.8 | 203.088 | 0.11105 | 0.99389 | 1840.0419 |  | 1
13) 12-13 | 1887.6 | 208.7965 | 0.11061 | 0.99394 | 1899.1129 |  | 2
14) 13-14 | 1894.4 | 205.68 | 0.10857 | 0.99416 | 1905.5329 |  | 3
15) 14-15 | 1893 | 202.588 | 0.10702 | 0.99432 | 1903.8096 |  | 4
16) 15-16 | 1881 | 198.2895 | 0.10542 | 0.99449 | 1891.4227 |  | 5
17) 16-17 | 1860.2 | 192.6215 | 0.10355 | 0.99468 | 1870.1463 |  | 6
18) 17-18 | 1783.2 | 189.7185 | 0.10639 | 0.99439 | 1793.2639 |  | 7
19) 18-19 | 1669.2 | 183.22 | 0.10977 | 0.99403 | 1679.2255
20) 19-20 | 1537.8 | 185.713 | 0.12077 | 0.99279 | 1548.9733
21) 20-21 | 1411 | 180.098 | 0.12764 | 0.99195 | 1422.4473 |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
22) 21-22 | 1294.8 | 170.3725 | 0.13158 | 0.99145 | 1305.9609
23) 22-23 | 1172.8 | 167.714 | 0.143 | 0.98993 | 1184.7311 |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
24) 23-24 | 1058.6 | 168.21 | 0.1589 | 0.98761 | 1071.8809
Сут. расх | 33813 | 4340.0505 | 3.2456 | 0.29445 | 114835.2512 |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
[9 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
ЧАСЫ | Потребление эл. эн. |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне-взвеш. коэф. мощн. | [8 empty] | ________20 __г.
| активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | полная, кВа
с 0 до 8ч. | 7943.2 | 1328.0245 | 992.9 | 166.0031 | 1006.7637 | 0.98623
с 8 до 16 ч. | 14082.2 | 1574.3585 | 1760.275 | 196.7948 | 1771.2761 | 0.99379
с 16 до 24 ч. | 11787.6 | 1437.6675 | 1473.45 | 179.7084 | 1484.5786 | 0.9925
с 0 до 24 ч. | 33813 | 4340.0505 | 1408.875 | 180.8354 | 1420.8728 | 0.99156
Кзаполнения= | [5 empty] | 0.74566
Генеральный директор В,Г. Дереш

## МС-66
|  |  | Договор № 99835181 от 31.12.2010 г. объект № 99893681 |  |  |  | УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВЕДОМОСТИ:
наименование предприятия |  |  |  | Питающий центр: ПС-835 ТЭЦ-16 |  |  | 1. При малых нагрузках или больших расчетных коэффициентах электросчетчиков наблюдаются
125190 г. Москва, | [6 empty] | резкие колебания нагрузки по часам (в промежутке 2-3 часов от 0 до нескольких сот кВт),
Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16 |  |  |  | ООО "МС-66" |  |  | рекомендуем снимать показания эл. счетчиков с десятыми и сотыми долями.
2. Где нет нагрузки за час или за несколько часв 9см. П. 1.), распределить нагрузку последующего
часа между этими часами, но не представлять "0".
ПРОТОКОЛ (суммарный) Вычисление нагрузок и косинуса «фи» 16 декабря 2015 года по предприятию в целом | [6 empty] | 3. Почасовые расходы электроэнергии указывать в целых числах.
lI. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
I. Результаты вычислений | [11 empty] | 1. Трансформаторы *)
ЧАС | Суммарный расход электроэнергии за 1 час |  | Тангенс "фи" | Косинус "фи" | Полная мощность, кВа | Мощность включения компенси-рующих устройств, кВар | № | № |  |  | номинальное |  | Включение на |  | Назначение
| активный, кВт·ч | реактивный, кВт·ч |  |  |  |  | п/п | трансформатор |  | мощность | напряжение |  | ответвление |  | трансформатора |  | Примечание
[8 empty] | помещения |  | кВа | ___кВ+____ % |  | киловольт |  | (силов., освет.,
| № абонента |  |  |  |  | № абонента | [8 empty] | печной)
1) 0-1 | 363.14 | 48.2631 | 0.13291 | 0.99128 | 366.3332 |  | 1
2) 1-2 | 363.14 | 49.8106 | 0.13717 | 0.99072 | 366.5403 |  | 2
3) 2-3 | 363.14 | 49.1187 | 0.13526 | 0.99098 | 366.4469 |  | 3
4) 3-4 | 363.14 | 47.9269 | 0.13198 | 0.9914 | 366.289 |  | 4
5) 4-5 | 367.16 | 47.0587 | 0.12817 | 0.99189 | 370.1635 |  | 5
6) 5-6 | 353.75 | 47.3975 | 0.13399 | 0.99114 | 356.9112 |  | 6
7) 6-7 | 417.285 | 46.3344 | 0.11104 | 0.99389 | 419.8496 |  | 7
8) 7-8 | 417.285 | 48.165 | 0.11542 | 0.9934 | 420.0555 |  |  |  |  | 2.*Высоковольтные электродвигатели
9) 8-9 | 587.34 | 49.1587 | 0.083697 | 0.99652 | 589.3936 |  | № | № |  | Тип (синхронный, |  | Номинальная |  | Номинальное |  | Примечание
10) 9-10 | 543.52 | 51.2581 | 0.094308 | 0.99558 | 545.9317 |  | п/п | трансформатор |  | асинхронный) |  | мощность |  | напряжение
11) 10-11 | 574.91 | 71.71 | 0.12473 | 0.99231 | 579.365 |  |  | помещения
12) 11-12 | 675.09 | 75.27 | 0.1115 | 0.99384 | 679.2732 |  | 1
13) 12-13 | 646.75 | 77.3762 | 0.11964 | 0.99292 | 651.3621 |  | 2
14) 13-14 | 464.2 | 77.7156 | 0.16742 | 0.98627 | 470.6606 |  | 3
15) 14-15 | 543.9 | 60.0137 | 0.11034 | 0.99397 | 547.2009 |  | 4
16) 15-16 | 637.13 | 76.1744 | 0.11956 | 0.99293 | 641.6675 |  | 5
17) 16-17 | 581.75 | 63.97 | 0.10996 | 0.99401 | 585.2565 |  | 6
18) 17-18 | 494.49 | 71.3163 | 0.14422 | 0.98976 | 499.6062 |  | 7
19) 18-19 | 497.765 | 69.3269 | 0.13928 | 0.99044 | 502.5696
20) 19-20 | 497.765 | 64.6206 | 0.12982 | 0.99168 | 501.942
21) 20-21 | 399.54 | 64.1825 | 0.16064 | 0.98734 | 404.6623 |  | *Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели.
22) 21-22 | 308.68 | 63.97 | 0.20724 | 0.97919 | 315.2388
23) 22-23 | 363.14 | 49.7138 | 0.1369 | 0.99076 | 366.5271 |  |  | lIl. Сведения о присоединенных компенсирующих установках высокого и низкого напряжения
24) 23-24 | 355.94 | 48.2444 | 0.13554 | 0.99094 | 359.1947
Сут. расх | 11179.95 | 1418.0963 |  |  |  |  | Тип установки |  | Номинальное |  | Номинальная |  | реактивный |  | Время включения
Примечание: Указания по заполнению (смотри на обороте) | [8 empty] | напряжение |  | мощность |  | счетчик № |  | и отключ. установки |  | примечание
за сутки
ЧАСЫ | Потребление эл. эн. |  | Средняя нагрузка |  |  | Средне-взвеш. коэф. мощн. | [8 empty] | ________20 _______ г.
| активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | активной, кВт·ч | реактивной, кВар·ч | полная, кВа
с 0 до 8ч. | 3008.04 | 384.075 | 376.005 | 48.0094 | 379.0736 | 0.9919
с 8 до 16 ч. | 4672.84 | 538.6769 | 584.105 | 67.3346 | 588.1068 | 0.9932
с 16 до 24 ч. | 3499.07 | 495.3444 | 437.3837 | 61.918 | 441.8747 | 0.98984
с 0 до 24 ч. | 11179.95 | 1418.0963 | 465.8312 | 59.0873 | 469.685 | 0.99179
Кзаполнения= | [5 empty] | 0.69145
Генеральный директор Дереш В.Г.